ELEKTROENERGETYKA

Sławomir Żuchowski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*projekty*nadzory*pomiary*ekspertyzy*doradztwo*

Inwestor: GMINA WISKITKI

ul. Kościuszki 1

96-315 Wiskitki

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Starowiskitki kierunek Miedniewice

gm Wiskitki

Linia oświetleniowa napowietrzna i usytuowanie latarń

Inwestycja realizowana na działkach:

w pasie drogi powiatowej dz. nr ew. 32

na działkach prywatnych (nr ew. 35/2, 37, 38)

Łączna ilość: latarń 4szt, długość trasy linii 244mb

Projektował: inż. Sławomir Żuchowski

Sprawdził: mgr inż. Witold Żuchowski

wrzesień 2010

NIP 838-109-99-84                                                       REGON 015361054

----------------------------------------------------------------------------------------------------

96-316 Międzyborów ul. Mickiewicza 45 tel 0-46 855 37 48  zuchowskis@gmail.com

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

1. Część prawna

1.1. Oświadczenie i informacja BIOZ                                                        1 - 2

1.2. Odpisy uprawnień                                                                                 3 - 7

1.3. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego                            8 -

1.4. Wypisy z ewidencji gruntów

1.5. Warunki przyłączenia ZE

1.6. Uzgodnienia lokalizacyjne

2. Opis techniczny

3. Obliczenia

4. Zestawienia materiałów

5. Rysunki

1.– Projekt zagospodarowania - plan sieci oświetlenia

2.- Schemat sieci oświetlenia

3.- Zamocowanie lampy na żerdzi E

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 z 2003r poz. 2016 z

póżniejszymi zmianami)

Oświadczam jako projektant / sprawdzający*, że projekt budowlany obiektu:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO

STAROWISKITKI KIERUNEK MIEDNIEWICE

na działkach:  nr ew. 32, 35/2, 37, 38

dla    Gminy Wiskitki

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis-pieczątka

Międzyborów 27.09.2010

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca  2003r.

( Dz. U. 2003.120.1126 r.)

ZAKRES ROBOT

Wykonanie linii zasilających napowietrznych, 0,4kV i montaż latarni w Starowiskitkach kierunek Miedniewice

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH

Roboty ziemne wzdłuż drogi powiatowej i gminnej w terenie uzbrojonym (telefon,  wodociąg),.

Prace przy czynnej linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Instruktaż pracowników powinien obejmować:

-   Imienny podział pracy

-   Kolejność wykonywania zadań

-   Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębinie wykopów należy wykonywać ręcznie.

- W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego, składające się z deski krawężnikowej o wysokości 15 cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż l m od krawędzi wykopu.

- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp.

- Urobek, materiały i wyroby należy składować w odległości nie mniejszej niż 0,6 m Przy wykonywaniu wykopów i montaży latarń sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować

- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione.

- Nawiązanie do linii czynnej 0,4kV wykonać przez osoby posiadające upoważnienie do wykonywania prac pod napięciem

- Prace w pobliżu linii czynnych i pod napięciem realizować zgodnie z instrukcją organizacyjną  i wg właściwej karty technologicznej.

- Prace w pasie drogi powiatowej prowadzić na warunkach uzgodnionych z PZD.

-.Prace w rejonie rowu prowadzić na warunkach uzgodnionych z WZM i UW

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Gminy Wiskitki, w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez PGE Dystrybucja Ł-T RE Żyrardów 02-TR-004681-2010   1686/2010/P z dnia 08.07.2010, aktualny podkład geodezyjny terenu, inwentaryzację stanu istniejącego i ustalenia z Inwestorem.

Projekt obejmuje uzupełnienie brakującego oświetlenia drogi przez dobudowę latarń z zasilaniem napowietrznym i  przyłączenie do istniejących słupów i obwodów oświetlenia w linii nn.

2. Oświetlenie drogi powiatowej kierunek Miedniewice

Zasilanie 4-ch projektowanych lamp L-1 do L-4 oświetlenia w kierunku Miedniewic odbywać się będzie z 2-ch stron.

Lampy L-1 i L-2 zasilone będą z przewodu lampowego ostatniego słupa linii napowietrznej 4xAl 35+25mm2 stojącego przy drodze powiatowej na działce nr ew. 35/2  zasilanego ze stacji nr 2-0198 „Wola Miedniewska-2” przewodem ASXSn 2x25mm2. Istniejący słup krańcowy RK-10 z żerdzi ŻN-10 z lampą OUS pozostaje bez zmian. Skrzynka SON jest zainstalowana w linii ok. 700m od miejsca rozbudowy.

Lampy L-3 i L-4 zasilone będą z przewodu lampowego ostatniego słupa linii napowietrznej 4xAl 50+25mm2 stojącego przy skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi do Starowiskitki zasilanego ze stacji nr 2-0198 „Starowiskitki-1” przewodem ASXSn 2x25mm2. Istniejący słup krańcowy RK-10 z żerdzi ŻN-10 z lampą OUS pozostaje bez zmian. Tablica SON zainstalowana jest w stacji.

Zaprojektowano 4 przęsła linii napowietrznych przewodem ASXSn 2x25mm2 z

naprężeniem 40Mpa na słupach z żerdzi wirowanych E wysokości 10,5m. Ustoje słupów: krańcowych U-2, przelotowego U-1. Na słupach krańcowych należy zainstalować ogranicznik przepięć GXO 0,5/5 i uziemić przewód PEN wykonując uziom szpilkowy PP 2x6.

Trasa projektowanej  linii, długości przęseł i rozmieszczenie i rodzaje słupów podane na załączonych rysunkach. Linia wykonana w-g katalogu Lni.

Prace w pobliżu istniejących drzew należy prowadzić bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego, Niezbędne pocięcia konarów dla zachowania wymaganych odległości gałęzi od przewodów uzgodnić z właścicielem gruntu.

3.Latarnie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.

Zaprojektowano latarnie ze słupów wirowanych wzdłuż drogi średnio co 60m.

Na powyższych odcinkach będą 4 lampy na wysięgnikach Oou -.1 .

Lampy zaprojektowano typu OUSb 70/t produkcji ELGO Gostynin z sodowymi żródłami światła o mocy 70W. Mocowanie wysięgników boczne obejmami do żerdzi wirowanych. Lampy zasilone z linii poprzez bezpiecznik SV 25/4A, a następnie przewodem 3xYDYżo 2,5mm2 wciągniętym do wysięgnika.

Montaż latarń wykonać zgodnie z instrukcją fabryczną.

Oświetlenie przewidziano głównie pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszego wzdłuż drogi, dostosowując zakres jego do sytuacji ekonomicznej Gminy, a nie do spełnienia norm PNE w tym zakresie.

W zależności od architektonicznej koncepcji można zmienić rodzaj i typ latarń zachowując rozmieszczenie, wysokość zawieszenia i moc żródeł światła.

4.Ochrona  przeciwporażeniowa .

Jako  system  ochrony  przeciwporażeniowej  należy zastosować szybkie wyłączenie zasilania za pośrednictwem oddzielnego przewodu ochronnego latarń i przewodu PEN w linii uziemionego dodatkowo na końcach i w środku linii . Dobrane przekroje kabli i bednarki uziemiającej oraz bezpieczniki szybkie 4A w poszczególnych latarniach i 10A na zasilaniu obwodów zapewnią warunki szybkiego wyłączenia. Do przewodu ochronnego przyłączyć lampę, a do zacisku uziemienia żerdzi przyłączyć przewód neutralny i ochronny.

Po zakończeniu montażu wykonać pomiary izolacji przewodów i kabli oraz pomiary skuteczności ochrony.

5. Uwagi  końcowe

Oświetlenie zaleca się realizować zgodnie z niniejszym projektem i obowiązującymi przepisami. Przyłączenie do istniejącej linii wykonać w uzgodnieniu ze służbami ruchowymi Zakładu Energetycznego.

Przy realizacji projektu stosować się do uwag i zaleceń opinii nr 322/2010 Zespołu Uzgadniającego Dokumentację oraz Decyzji nr PZD.SdiM.49/UZD/2010 zezwalającej na umieszczenie latarń i przewodów w pasie drogowym.

Całość  prac  wykonać  przy  użyciu  typowych  i atestowanych   materiałów.   zgodnie   z  niniejszą  dokumentacją,  uzgodnieniami i przepisami PBUE , BHP , PNE 5100, PNE 5009/41   i  704   oraz   Rozporządzeniem   Ministra   Przemysłu   Nr  473   ( dz. Ustaw  Nr  81   z  dnia  26.11.90 ).

Po zakończeniu prac dokonać trwałych opisów latarń i  tablicy SON oraz umieścić tabliczki ostrzegawcze.

Po  wykonaniu linii dokonać pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji.

Obiekt po wybudowaniu zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę.

OBLICZENIA OBWODU OŚWIETLENIA

### 1.  Zestawienia zapotrzebowania mocy

obwód ze stacji Wola Miedn. 14 lamp x 0,082kW = 1,148kW    Jr = 6,02A    Jb = 10A

nie ma potrzeby wymiany zabezpieczenia

obwód ze stacji Starowiskitki 16 lamp x 0,082kW = 1,312kW    Jr = 6,88A    Jb = 10A

2...Obliczenia   spadku  napięcia

obwód Wola Miedniewska

przewód Al. 35+25mm2  600m i przewód ASXSn 2x25mm2 122m

14 lamp OUS 70    0,984kW

Obliczenia  spadku  napięcia  od  SON do  lampy L 2

200 x ΣP x L                    200 x 574000

Δ U1 = ------------------------- = ------------------------ = 0,49 %

γ x S x U2                      34 x 25 x 2302

obwód ze Starowiskitek

przewód Al. 50+25mm2  700m i przewód ASXSn 2x25mm2 122m

16 lamp OUS 70    0,492kW

Obliczenia  spadku  napięcia  od  SON do  lampy L 3

200 x ΣP x L                    200 x 524000

Δ U1 = ------------------------- = ------------------------ = 0,38 %

γ x S x U2                      34 x 25 x 2302

3. Obliczenie szybkiego wyłączenia

obwód Wola Miedniewska - dla lampy L-2

R                   X

transformator          100 kVA     0,035 om    0,063 om

przewód Al 35     600m              0,51     "      0,1     "

przewód Al. 25    840m              0,99     "      0,138     "

łącznie                                         1,535   "      0,301   "

Z = 1,56 om

Uf            230

Iz = ----------- =  ---------------- = 118A

1,25 Z       1.25x 1,56

Iw = k x Ib = 4 x 10 = 40 A

#### Iw     <     Iz           skuteczność jest zachowana

Obwód ze Starowiskitek - dla lampy L-3

R                   X

transformator        100 kVA       0,035 om    0,063 om

przewód Al 50       700m            0,41     "      0,115     "

przewód Al. 25      940m            1,12     "      0,155     "

łącznie                                         1,565   "      0,333   "

Z = 1,59 om

Uf            230

Iz = ----------- =  ---------------- = 116A

1,25 Z       1.25x 1,59

Iw = k x Ib = 4 x 10 = 40 A

#### Iw     <     Iz           skuteczność jest zachowana

Pozostałe latarnie mają korzystniejsze parametry

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NA OŚWIETLENIE ORYSZEW OSADA

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żerdż wirowana E-10,5/2,5 | szt. | 2 |
| 2. | Żerdż wirowana E-10,5/6 | szt. | 2 |
| 3. | Płyta ustojowa U-85 | szt. | 6 |
| 4. | Obejma Ou-1 | szt. | 6 |
| 5. | Oprawa OUSb 70t | kpl. | 4 |
| 6 | Wysięgnik WEO 1,2 z mocowaniem bocznym do żerdzi E i dr | kpl. | 4 |
| 7 | Bezpiecznik słupowy SV 25/4 | " | 4 |
| 8 | Przewód ASXSn 2x25mm2 | " | 260 |
| 9 | Ogranicznik przepięć GXO 0,5/5 | szt. | 4 |
| 10 | Zacisk odgałężny przebijalny | szt. | 14 |
| 11 | Śruba hakowa SHP 16/215 | szt. | 6 |
| 12 | Uchwyt odciągowy PAB 25 2x25 | szt. | 4 |
| 13 | Uchwyt przelotowy PS ABC 2x25 | szt. | 2 |
| 14. | Przewód YDYżo 3x1,5mm2 | m.b. | 16 |
| 15. | Uziom PP 2x6 | kpl | 3 |
| 16. | Bednarka Fe/Zn 25x4 | mb | 24 |